采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1批 | 110000.00 |  |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款条件 | 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式增值税专用发票）；履约保证金自验收合格之日，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的验收单后7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 3年，供货时提供原厂商叁年售后服务承诺函原件。 |
| 交付时间 | 签订合同后10个工作日内到货并验收通过。 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院指定地点。 |

- 技术要求

| 编号 | 参数项 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 （1套） | 产品名称; 规格型号; 单位; 数量. 不间断供电电源; 30KS; 台; 1. 蓄电池; 12V65AH; 只; 64. 电池柜; （含电池连接线/电池柜与主机连接线; 套; 2. 安装调试费; 套; 1. |
|  | 总述 | UPS必须是纯在线式三相不间断电源系统，能够提供持续的不间断交流电，可以防止意外断电引起的重要电子信息的丢失，将设备的宕机时间缩至最短，并可减小意外断电对生产装置的不良影响，使用户负载免受电源问题的困扰。 |
|  | 系统结构 | UPS系统至少包含整流器、逆变器、充电器，静态旁路和电池系统 A系统组件含有： 整流器逆变器 充电器 自动静态旁路 ★内置维护旁路开关 ★免维护铅酸蓄电池和主机同一品牌 （提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章） RS232/USB 通讯接口 ★内置AS400继电器/RS232接口卡 具有2个智能插槽 EPO接口 具有3个楼宇告警输入信号 ▲具有防尘网,方便清洁维护（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章） 标配双输入系统 可选通讯接口选件： SNMP/Web 网络通许适配卡 Modbus/Jbus/Ethernet多功能通讯适配卡 AS400继电器/RS232 接口卡 NMC卡 |
|  | 系统运行模式 | 在线双转换UPS具有如下运行模式: 标准正常模式(on-line mode)：在“标准正常”模式下或称双转换模式下，关键负载由逆变器来供电，逆变器从整流过的交流市电来获得电能。在这种模式下，如果需要的话，电池充电器也能为电池提供充电电流。“标准正常”模式为默认工作模式。 电池模式(Battery mode)：在“电池”模式下，电池提供直流电源以保持逆变器工作，由电池为关键负载供电。在市电异常或市电恢复时，都可以0ms转换到电池模式和转回市电模式。 经济模式（ECO）：在“经济模式（ECO）”模式下，直接由符合规格的交流市电通过内部静态开关向关键负载供电，如侦测到异常，则自动转到“标准正常”模式。 旁路模式(Bypass mode)：在“旁路”模式下，直接由市电通过自动静态旁路开关为关键负载供电。 可以自动或通过人为操作面板转为旁路模式，不影响关键负载的正常运行。 |
|  | 参考法规 | UPS的元器件选型、设计、制造和测试都按照最新的国际和国内标准执行。 安规标准：IEC 62040/ EN 62040/EN 60950 EMC标准：IEC61000-4 EMI标准：EN550022/EN55024 质量标准：ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 运输标准：ASTM D4169 认证： TLC, 节能认证 |
|  | ★资质 | 投标供应商有产品生产商授权的服务点，提供本地化服务，并有7*24h服务热线电话。（提供产品生产商授权函） |
|  | 环境条件 | 在0℃～+40℃，相对湿度不大于95％（40℃±2℃，无凝露），海拔1000米以下的环境条件下正常工作(不含电池)。 若超过1000米时，可按GB/T3859.2)规定降容使用，请投标人提供详细降容数据附件 采用前进风和后出风方式冷却 贮存温度：-25℃～+55℃(不含电池)。 贮存相对湿度：不大于95％（40℃±2℃，无凝露） |
|  | 外观、结构要求 | 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。 开关操作应方便、灵活可靠，零部件紧固无松动。 机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。 机器外观颜色：黑色，色号：RAL 9005 |
|  | 电气性能 | UPS应为双变换在线式设备。 UPS整流及逆变均采用IGBT技术。 ▲功率不小于27KW（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章） 输入电压范围应不小于：满载条件下，-15%-+20%；半载条件下，-50%-+20% 输入频率应为42-70Hz 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波成份≤5% 频率跟踪范围50/60±4Hz 频率跟踪速率可调，支持0.5Hz/s (默认), 2.5Hz/s, or 7.5 Hz/s可选 可接发电机使用，与发电机的配比不大于1：1.2 输出特性 输出电压稳压精度≤±1％ 输出波形失真度 单机阻性负载输出波形失真度应≦2％ 单机非线性负载输出波性失真度应≦5％ 动态电压瞬变范围：UPS在正常工作时，输出接额定阻性负载，负载从0－100%－0变化，两次电流突变时输出电压的瞬变值应小于额定输出电压的±5％； 电压瞬变恢复时间：UPS在正常工作时，输出接阻性负载，电流突加和突减时正常工作方式与电池逆变工作方式相互转换时，输出电压恢复到220V±3%范围内所经过的时间应小于20 ms。 对于三相UPS设备，输出电压相位偏差：平衡线性负载时，三相输出电压相位差应不大于2.5° 输出频率范围应不超出（50±0.5）Hz (电池逆变工作方式) 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms， ★输出功率因数应不小于0.9，带0.7滞后至0.9超前负载不允许降额（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章） 输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1 旁路特性 ★旁路逆变转换时间：UPS旁路逆变转换时间应为0ms（（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） 旁路可用范围：电压范围：380V±10% 旁路可用范围：频率范围：50±4 Hz UPS旁路应能承受10倍额定输出电流的持续时间20ms。 UPS系统内部具有维护旁路开关 UPS具有ECO经济模式，其转逆变模式的断电时间可达4ms 效率 设备在100%负载率情况下的效率应高达94%，50%负责效率时效率不小于92% 经济模式下，满载效率高达98%，半载效率达97.5% 需要提供设备在100%和50%负载时的发热量 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少于10min， UPS在旁路模式下，过载≦115%时，系统长期运行 设备工作噪音（距离设备1米处，75%负载），30VA≤63dB(A) 并机能力 可实现4台UPS直接并联，所并联UPS具有负载均分性能，各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流) ★ 30Kva 1+1 UPS并机供电系统可共用电池系统或使用分散的电池系统。（（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） UPS设备应能在线扩容 UPS应采用全数字控制技术 UPS在市电中断后，电池放电终止后，能自动关机保护。在市电恢复正常后，UPS应能自动恢复正常运行。请投标人应答是否满足。 |
|  | 用户操作界面和监控 | UPS标配大屏幕图形化LCD 支持中英文显示，默认中文显示 可存储512条历史记录事件供用户查询 LCD操作具有密码保护设置功能 支持网页监控，可以透过指定通讯接口获得UPS的状态信息、发出指令至UPS。 支持手机移动端应用软件监控UPS状态信息 |
|  | 保护功能 | 输出短路保护：输出负载短路时，UPS可支持400ms后立即自动关闭输出，同时发出声光告警 输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电 UPS内置电池具有保险保护，防止过电流损坏电池 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电 输入缺相、相序保护：UPS应具有输入缺相及相序接错保护，发出声光告警并转为蓄电池组供电 |
|  | 开关及保险故障告警功能 | 具有输入开关故障、整流器故障、风扇故障、电池开关故障时，应发出声光告警； |
|  | 遥测、遥信性能 | UPS应具备RS232或RS485、IP、USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，UPS应提供至少4路干结点监控接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子；其接口协议内容应准确有效。除此之外，UPS还应支持SNMP网卡，Modbus卡。 遥测：输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流、标示蓄电池电压、标示蓄电池温度。请投标人应答是否满足。 2遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录 |
|  | 电池组智能管理功能 | UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、开关充电器、电池自动测试检测、后备时间提示、蓄电池组自动温度补偿等功能 自动实现电池的故障诊断功能，电池预故障/维护报警功能 ▲电池节数可以连续调节，对30k支持28-36节电池连续可调，以充分利用已有电池系统或减少因单节电池损坏而更换整组电池 UPS充电能力，8小时达到满容量90%。（（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） |
|  | 其它要求 | UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于10万小时(不含蓄电池)，MTTR不大于1小时，请提供MTBF和MTTR数据 ★UPS标配双输入方式，可选单输入，其中30KVA UPS标配输入开关和维护旁路开关（（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） UPS在安装时，采用后方或下方出线方式； ▲UPS具有IP20防护等级；（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） ▲ UPS标配防尘网，防尘网符合防火标准UL94及滤尘网标准UL 900要求拆卸、清洗便捷，维护费用低（（提供投标产品设备厂商公章的彩页、宣传手册或官网截图为准,未说明的须让厂商出具详细配置列表并加盖公章）） 产品的支持方式必须是轮子和调平底座 PCBA喷涂三防漆 |
|  | 安装服务 | ▲由原厂持《电工证》的工程师提供上门验货及安装开机调试服务。 |
|  | 售后服务 | ▲1.保修时间为3年，保修时间从验收合格日起算，提供原厂证明材料（可中标后提供）。 2.投标供应商需提供7*24小时服务并及时进行售后服务，在接到采购人的服务请求后，应在15分钟内给予服务响应（指定问题解答人、服务人员派出）；2小时响应到位，并48小时内解决。 3.故障解决后投标供应商须提供一式两份报告给招标方，包括故障原因，解决措施，完成修复所需时间及恢复正常运行日期。服务完成后，必须得到采购人对服务情况的检查和文字确认。 4.如重大问题不能及时解决的乙方应进行综合分析列出常见问题及故障表，根据问题的关键性和解决难易程度制订常见问题的解决时间表。 5.技术支持人员定期现场巡查制度，保证问题的及时发现和处理。 投标供应商应具备系统长期、快速升级能力，能满足采购人面向未来的管理和业务发展的需要。 6.质保期内中标人须负责维护任何由于系统自身的质量问题造成的损坏及故障并承担相关费用。 |

四、其他

标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。